 500g/h 次氯酸钠发生器

操作指导

设备工作原理：

我公司生产的次氯酸钠发生器是由 软化水、溶盐箱、盐泵、电极、电源、药泵、储药箱  组成。自来水经过前置软水设备软化处理，进入溶盐设备，盐水通过泵到特定条件的电解槽，电解生成次氯酸钠溶液，再由药泵加至消毒管网进行消毒。整套设备运行分为原水预处理、配水制配-制药-加药-维护几个程序，周期运行。

操作步骤：

前置软化水（选配），常规水质，默认设置，保持通电无需操作，（调节前先通电）如果设置参见说明书。

制配3-5%盐水：

自动配比盐箱：将盐直接加到浓盐箱，调节浓盐水流量 40  L/H 稀盐水流量 240 L/H。保持浓盐水和稀盐水比例1：6设备，自动配比盐箱会根据液位自动补水，后期无需操作。

制药：开启制药开关，将制药的3档选择开关拨至本地。盐泵流量调至 100  L/H（盐水泵调节至83%）。电流限制调至 100 -125A，电压限压   16-20   V。一次性调好，后期无需再调。（每日巡检如有偏差可微调）
加药：开启加药开关，将加药的3档选择开关拨至本地，开始加药，拨至停止，停止加药，拨至远程，此时药泵的启停受远程信号控制。加药泵流量调至 0-100  L/H（加药泵调至0-83%），不可大于制药流量。实际量以测试余氯值为准。

维护：设备经过长期运行，会在电极部位产生碳酸钙（水垢），利用1%以下的稀盐酸/醋酸/除垢剂等进行浸泡清洗，不严重时可采用清水冲洗，设备留有接口，可直接用循环泵清晰电极。

常见问题：

a、泵流量的计算：


机械泵：当前百分比*最大流量=当前流量。顺时针旋转减小，逆时针增大。


玻璃流量管：浮子最上端刻度对应流量。

b、盐水浓度的计算：


饱和盐水浓度:26%


浓盐水流量/(稀释盐水流量+浓盐水流量)*26%=当前浓度

c、泵运转但不出药：原因是滤网堵塞，或者进出口单向阀赌，取出清洗即可，或许是拆洗后方向装反，正确的装法是从下向上通，从上向下不通。

d、制药不启动：无盐水，或者达到低液位以下。根据药箱液位中启动高位停止，受盐箱低液位影响。  
e、加药不启动：无消毒液、或者消毒液液位低于低位以下。

F、液位计灵敏度调节：逆时针灵敏度增加，顺时针灵敏度降低。有液亮灯，无液灯灭。
[image: image1.png]PV’ Elﬂyﬁ:ﬁ-ﬁs





[image: image2.png]e O

. ¥

e o
fRIRE

WEABAR S
ERERAR AR A




[image: image3.png]RER7K40L

£h7 L

o | ﬁ&%ﬂ% s

E'L?k &l




[image: image4.png]



次氯酸钠发主器设备间

管理制度

一、卫生管理制度


1、岗位人员符合国家要求，保持个人卫生，每年培训 1-2 次


2、设备间严禁乱仍垃圾、烟头等。


3、每 1天      清洗现场一次，包括地面、墙壁、门窗、


4、每 1天      试擦设备表面尘土、积水一次。


5、每 1个月   清洗盐箱一次，包括浮子流量管内部。


6、每 6个月   清洗药箱一次。


7、每 12个月  做一次设备防锈、防腐蚀一次。

二、安全管理制度


1、建立安全管理制度，并警示，并对所有参与人员每年培训 1-2 次。


2、不相关人员不得到进入设备间，防止意外发生。


3、管控火源，不得使用火机、电弧设备等。


4、预留安全通道，不得占用、堵死。


5、首次使用氯化钠需要做安全分析、更换厂家、换品种应重做安全分析。


6、设备排氢口每天检查，防止鸟类、鼠类搭窝。


7、防静电、接地线每天检查，防止脱落、碰断。

8、严禁其它物料放置设备间，特点是酸性物料。

二、余氯检测制度


1、余氯检测人员需经过    厂、部门   培训合格。

2、出厂水达标要求：余氯值大于 0.3ppm   小于 1.0ppm 。


3、余氯测试方式：  余氯试剂检测  ，仪器仪表检测   ，


4、余氯检测周期：    4小时     1次。


5、余氯检测试剂、仪表校验：   1年     1次


6、数据记录要求：随测随记、记录清晰，按月归档    。

三、设备维护制度

1、设备维护必须是经过    厂、部门   培训合格的专业人员。


2、电极酸洗周期 ：1个月    1次

3、电极电源接触牢靠检查：1个周    1次

4、电极拆洗周期： 6个月    1次

5、计量泵进出口阀检查、清洗周期：1个月    1次

6、计量泵润滑油：1-2年   1次

7、Y型过滤器检查、清洗周期：1个月    1次

8、输送液体管道检查、清洗周期：6个月    1次

9、前置软化水填料检查、更换周期：  1-2年  1次。

10、设备维护记录要求：记录清晰，编排维护计划、优化管理、分析问题难点，防止故障发生 。

次氯酸内发生器
安全注意事项

一、设备间绝对严禁明火、禁止吸烟、打火机、避免电源电弧、摩擦起电、静电等。

二、进行电源带电维护、维修作业时避免现场单独一人，需有人伴随，有氢气泄漏时不准带电作业。

三、次氯酸钠溶液严禁带出水厂，用于违法行为。严禁装入水杯、水瓶，以免误饮，如果需要请专人管理并且做好标识，如有人误饮请立即就医。

四、次氯酸钠溶液严禁接触衣物、伤口，如有接触立即用清水冲洗，防止衣物漂白。

五、次氯酸钠发生器设备不经过厂家允许，不可私自改动，由私自扩大储药箱的，容易造成危险，严重者会造成事故，私自修改排氢口的容易发生排氢故障，严重的会爆炸。

六、原材料盐的储放：购买来的盐不能直接堆在地上，需要做15cm以上（无排水的要高于最高积水面）的防水架上，防止上水盐融化、或者受潮板块固化，一次购买盐量应小于1年使用量，但不经过2个汛期。

七、次氯酸钠发生器设备间应通风、冬季室温要高于0度以上，夏季室温要低于35度以下。

八、次氯酸钠发生器设备间应留有安全通道，切不可占用（紧急情况离开现场）。

九、次氯酸钠发生器设备间应留有地沟排水设施，防止故障漏次氯酸钠溶液（强氧化剂），损坏其它设备。

技术服务电话：13598834011

河南华溪水处理技术有限公司

使用单位：                

联系电话：                
执行日期:2025年02月01日 
